阳江市人民医院消防设备维护保养项目

公开招标

招  标  文  件

采   购  人 ：阳江市人民医院

编 制 时 间 ：二○二○年四月

目   录

第一部分 投标邀请函	4

第二部分 采购项目内容	6

项目名称：阳江市人民医院消防系统维护保养项目	6

A  商务要求	6

B  技术要求	9

一、项目基本概况	9

二、技术要求	9

第三部分 投标人须知	16

Ａ  说  明	16

1	适用范围和资金来源	16

2	定义	16

3	合格的投标人	16

4	投标费用	16

Ｂ  招标文件说明	17

5	招标文件的构成	17

6	招标文件的澄清、修改	17

Ｃ  投标文件的编制	17

7	要求	17

8	投标语言及计量单位	17

9	投标文件的构成	17

10	投标文件格式	18

11	资格证明文件	18

12	货物和服务的证明文件	18

13	投标报价与投标货币	19

14	投标文件的签署及规定	19

Ｄ  投标文件的递交	20

15	投标文件的密封和标记	20

16	递交投标文件的时间、地点及截止时间	20

17	迟交的投标文件	20

18	投标文件的修改和撤回	20

Ｅ  开标和评标	21

19	开标	21

20	评标委员会	21

21	对投标文件的初审和响应性的确定	21

22	投标报价的审核	22

23	询标及投标文件的澄清	22

24	评标原则	22

25	评标标准和办法	22

26	评标注意事项	24

27	接受和拒绝投标的权利	24

28	发布中标结果公告和发放中标通知书	24

29	投标人对中标结果的质疑、投诉	25

Ｆ  授予合同	25

30	合同授予标准	25

31	签订合同	25

第四部分  参考合同	26

第五部分  投标文件格式	29

封面格式	29

第一章	资格审查和和符合性审查文件	30

（一）无重大违法记录声明函	32

（二）法定代表人证明书	33

（三）法定代表人授权书	34

（四）资格声明函	35

（五）资格审查文件要求提交的有效证明文件	36

第二章	投标文件商务及技术部分	37

附件一：投标函	37

附件二：投标一览表	38

附件三：投标人企业简介	39

附件四：服务方案	40

附件五：拟投入本项目人员配备一览表	41

附件六：近三年至今同类业绩一览表	42

附件七：投标人提交的其它商务和技术资料	43

# 第一部分 投标邀请函

现对阳江市人民医院消防设备维护保养项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 招标项目的名称、用途、数量、采购方式

1.项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

2.项目情况：阳江市人民医院消防系统维护保养建筑面积160864.69平方米，单价3.5元/平方米。

| 项目名称 | 报价上限（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 阳江市人民医院消防设备维护保养项目 | 人民币563026.42 | 合同签订生效后1年 |

注：超出该上限的投标报价将作为无效投标处理。

3.数  量：一项

4.项目采购方式：院内公开招标

- 投标人资格：

注：投标人投标时须提供营业执照原件核查，否则将作无效投标处理。

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的企业法人，并具备相关消防技术服务机构资质；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须领取、登记招标文件。

三、领取、登记招标文件的时间、地点、方式：

- 领取、登记招标文件时间：2020年4月26日至2020年4月30日，上午9：00～11:30，下午3:00～5:00（节假日除外）（北京时间）。

- 领取、登记招标文件地点：阳江市人民医院总务科（阳江市江城区东山路42号阳江市人民医院医生培训基地1号楼2楼）。

- 领取、登记方式：一、现场领取、登记，必须携带法定代表人授权委托书原件和法人营业执照或事业单位法人登记证书复印件加盖公章到指定地址领取、登记；二、直接下载招标文件，在规定领取、登记招标文件时间内将 “方式一”中要求提交的所有资料一并送至指定地点，并致电与工作人员做好确认工作。

四、招标文件的公示

- 本公告期限（5个工作日）自 2020 年4月26日至 2020 年4月30 日止。

- 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人、营业执照复印件及被授权人身份证复印件加盖单位公章。同时与采购单位工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购机构可不予作答。

五、投标截止时间、开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2020年5月6日 15:45-16:00 (北京时间)。

- 投标截止时间、开标时间：2020年5月5日  16:00 (北京时间)。

- 递交投标文件地点、开标地点：阳江市人民医院医生培训基地2号楼1楼党员活动室。

六、联系事项

采购人：阳江市人民医院

地址：江城区东山路42号

联系人：梁健

联系电话：13702806366

邮编：529500

附件： 招标文件

发布人：阳江市人民医院

发布时间： 2020 年4月26日

# 第二部分 采购项目内容

## 项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

## A  商务要求

- 投标人资格要求为：

注：投标人投标时须提供营业执照原件核查，否则将作无效投标处理。

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的企业法人，并具备相关消防技术服务机构资质；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须领取、登记招标文件。

- 合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》通知后15个日历日内。

- 投标报价包括：投标人应报完成用户需求书全部招标内容含税人民币价格。投标人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价。并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。（超出上限的投标报价将作为无效投标处理）

- 投标报价不包括：

更换500元以上的零备件材料费。

- 服务期：合同签订生效后1年。

- 服务地点：阳江市人民医院所有建筑物范围内消防系统设施（以现有消防为准）。

- 服务内容：阳江市人民医院消防设备养护，具体包括：消防供水设施、室内外消火栓系统自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防供配电系统、电气火灾监控系统、火灾自动报警系统及消防监控设备、防排烟系统、防火分隔设施、应急照明和疏散指示系统、灭火器。

- 付款方式：

- 根据采购方实际安装消防系统的建筑面积按季度结算。即合同签订生效之日起计，中标人开始进场服务，满一季度后5个工作日内，中标人需根据合同向采购人提出书面申请，采购人则根据合同内容考核合格后，通知中标人开具正式税务发票。并在开具发票20个工作日内支付该季度费用。

- 中标人不得以采购人服务费支付事项为由，作为延迟发放员工工资的理由（中标人应具备先垫付两个月员工工资的资金能力）否则因此引起的后果，由中标人全部承担。

- 履约责任：

  - 投标人中标后在10个工作日之内，需要向采购人交纳人民币5万元作为履约保证金，合同期满后没有纠纷，且能完成下期合同正常交接之后，采购人三个月内全额无息退回履约保证金给中标人。合同期间如履约保证金有部分款项被扣除，中标人须在5个工作日内将扣除的部分补齐以保证履约保证金的完整性。

  - 合同期满如果中标人没有再次中标，合同期满后终止，终止前一个月中标人及采购人双方必须共同做好新公司的工作平稳移交，不能影响采购人日常的正常运作。由于中标人没有配合好院方而影响采购人的正常运作，采购人有权根据影响程度的大小，扣除中标人履约保证金，部分直至全部，并可通过法律途径解决。

  - 中标人没有按合同执行、无法全部履行《招标文件》的需求，达不到采购人的要求，采购人有权提出提前解除合同。

  - 中标人员工在医院工作期间，必须遵守国家法律和医院的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。中标人负责对其员工进行上岗培训、安全生产教育，提供的人员必须经过训练合格后才可以安排在医院工作，对于国家规定的一些特殊的工种，提供的人员需具有相应资格。

  - 中标人负责办理员工的劳动用工手续、计划生育管理及工伤意外伤害事故、居住证等事宜。中标人的员工违反国家计划生育政策的一切后果由中标人承担。

  - 中标人应服从医院的管理，采购人将定期评估中标人及其员工的日常工作情况。中标人员工在日常工作中应服从所在科室负责人具体工作安排，并遵守所在科室的规章制度。对造成医院重大负面影响违法、违纪的中标人员工，采购人有权对中标人进行处罚。

  - 中标人应根据采购人的服务要求，制定并不断完善各项管理规章制度、人力资源管理方案、具体的日常岗位工作安排和应急管理方案以及员工管理制度和奖惩条例并提交给采购人备案、采购人有权要求其修订相关制度并监督其执行。

  - 采购人发生突发、紧急、特殊的应急事件时，或有特殊任务需要紧急临时增加人员投入时，中标人及其员工应服从采购人相关管理者的调遣和指挥并参与应急或加班工作。对于额外增加的人员投入，采购人按相关规定支付相应的费用。

  - 中标人员工的着装应配备专门的工作服。中标人员工上岗工作期间应配戴标有员工姓名和编号的胸卡，上岗期间应讲究文明礼貌，注意仪表仪容。

  - 中标人及其员工在工作中发现各种问题和安全隐患，有责任报告所在科室和采购人相关部门处理，以提高管理质量和效率。

  - 采购人不向中标人提供员工宿舍用房，采购人有偿提供给中标人办公用房。中标人办公区域的水电费由中标人承担，中标人及其员工不得使用医院设备、设施、物品和水电做个人私事。

  - 中标人雇佣的员工盗窃医院或患者财物的，采购人有权单独或会同中标人一起处理，处理措施包括但不限于赔礼道歉、经济处罚直至追究民事或刑事责任，中标人应积极协助公安机关进行调查处理并赔偿当事人相应的经济损失。

- 其他要求：

- 中标人所有员工的工资、福利、工伤、疾病乃至死亡等责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用；

- 最终解释权归采购人所有。未尽事宜以采购人意见为主；

- 同意采购人以任何形式对投标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

## B  技术要求

注：超出该上限的投标报价将作为无效投标处理。

## 一、项目基本概况

阳江市人民医院为广东医学院非直属附属医院，是阳江地区规模最大、设备最先进、技术力量最强的集医疗、教学、科研、保健和康复于一体的综合性三级甲等医院。

为推进医院后勤工作社会化管理，完善医院后勤保障体系，提高后勤管理质量，更好地为医院临床及非临床部门提供优质服务，确保消除消防安全隐患，阳江市人民医院决定对消防设备维护保养项目进行公开招标。

## 二、技术要求

1、项目简述

本项目为阳江市人民医院消防设备维护保养委外承包服务项目。具体地址为阳江市江城区东山路42号阳江市人民医院范围内所有消防设备维护保养服务（以现有建筑物内消防系统为准，建筑面积存在变化时，以实际建筑面积为准）。

2、 总体要求

（1）下列建筑消防设施的维护保养

- 消防供水设施；

- 室内外消火栓系统

- 自动喷水灭火系统；

- 气体灭火系统；

- 消防供配电系统；

- 电气火灾监控系统；

- 火灾自动报警系统及消防监控设备；

- 防排烟系统；

- 防火分隔设施；

- 应急照明、疏散指示系统和全部灭火器。

以上设备设施若出现故障，中标人必须保证在30分钟内到达故障现场开始抢修。

（2）合同终止

根据合同规定，中标人出现重大管理失误或严重违约、用户投诉多，医院相关部门和管理小组有权取消合同并按违约责任条款执行，中标人应及时赔偿由此造成的医院的经济损失。

3、具体工作内容

3.1.消防供水设施（消防水泵）的维护及保养

3.1.1.泵体的保养：

（1）检查泵体无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

（2）补充润滑油、若油质变色、有杂质，应予更换。

（3）检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉填料。

（4）机座螺丝并做好防锈处理。

3.1.2.电机的保养：

（1）外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。

（2）拆开电机接线盒内的导线及连续片应牢固紧密。

3.1.3.相关阀门、管道及附件的保养：

（1）各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。

（2）单向阀门的开关应灵活，阀门内外无漏水。

（3）压力表指示准确，表盘清晰。

（4）各附件外表整洁美观，无裂纹，油漆应完整无脱落。

（5）检查水泵转向是否正确，若有误应予更正。

（6）加压后水压指数应达到0.2Mpa。

3.1.4.控制柜的保养：

（1）断开控制柜的总电源，检查各转换开关、启动、停止按钮动作应灵活可靠。

（2）检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

（3）清洁控制柜内的灰尘。

（4）接通总电源，检查电源指示应正常。

3.1.5.保养完毕起动水泵，观察电流表、指示灯指示是否正常。

3.1.6.观察水泵运转应平稳，无明显振动和异声，压力表指示正常，控制柜各电器无不良嗓音。

3.1.7.上下水池、排水是否正常。

3.2.室内外消防栓系统的维护及保养：

3.2.1.栓外检查：

（1）检查栓门把手是否完好，栓门开关有无卡阻，锁、玻璃有无损坏。

（2）指示灯、报警系统是否齐全，有无脱落。

（3）栓门是否完好。

（4）室外栓头是否正常开启，是否出现漏水。

3.2.2.每月测试：随机抽取消防栓总数的5%，按消防栓报警按钮，消防中心应有正确的报警显示。

3.2.3.开栓门取出水带，仔细检查有无破损、发黑、发霉现象，如果有应立即进行清洗或更换。

3.2.4.将水带交换展开交换摺边后重新卷起。

3.2.5.检查水枪及水带，水带与水龙头之间的连接是否方便可靠，如有缺损应及时修复或更换。

3.2.6.将栓内阀门开启一次，检查是否灵活，并清洁阀门口附近锈渣。

3.2.7.将栓内清扫干净，部件整齐后，关上栓门。

3.2.8.逐个测试报警按钮的灵敏性检查指示灯显示的正确性。

3.3.自动喷水灭火系统喷的维护及保养：

3.3.1.每月巡视系统的供水总控制阀、报警控制阀及其附属配件，进行外观检查，确保系统处于无故障状态。

3.3.2.每月检查警铃是否正常，报警启动是否灵活，打开警铃阀，报警阀瓣应自动开启，延迟器延迟5-90秒后，水力警铃应发出报警信号，如果警铃不动作，应检查整个警铃管道，排除水垢及泥沙等污物，使水流畅通，以防报警失灵。

3.3.3.每月对喷头进行一次外观检查，发现不正常的喷头应及时更换。

3.3.4.每月检查系统控制阀门不被误关闭。

3.3.5.每两个月对系统进行一次综合试验，按分区逐一打开末端试验装置放水阀，试验系统灵敏性。

（1）观察阀门开启性能和密封性能，如发现阀门开启不畅通或密封不严，应将供水闸阀关闭，打开放水阀将系统中水放掉，然后打开阀门盖检查，视情况调换阀瓣密封件，排除水垢及污物等。

（2）检查流动水压，压力表所显示的压力值不应明显下降，若明显下降，应检查闸阀是否堵塞，若压力下降明显且警铃不报警，应检查湿式报警阀的阀瓣是否锈蚀。

（3）观察系统中水流指示器，压力开关，报警控制器各部件的联动性能，应能及时报警。

3.3.6.当系统因试验或火灾启动后，应在事后忙使系统重新恢复到正常状态。

3.4.气体灭火系统的维护及保养

- 每月检查确保储存装置间的应急照明正常。

- 每月对储存装置的固定铭牌检查、包括规格、出厂日期、储存压力等。

- 每月检查容器阀和集流换之间连接管借口的密封性。

- 每月检查灭火剂的用量，不应小于系统设计容量。

- 每季度模拟实验电动电磁阀，确保安全可靠运行。

- 每月检查驱动气瓶的储存压力，确保压力满足驱动要求。

- 每月检查防护区的火灾声光报警器、喷放指示灯能正常工作。

3.5.消防供配电系统

- 每月检查消防供配电系统的环境，包括运行和照明场所。

- 每月检查箱体外表是否完好。

- 每月检查箱体运行灯是否正常工作情况。

- 每月检查内部元器件完好情况。

- 每月双电源切换是否正常。

3.6电气火灾监控系统

3.6.1.对系统个部件进行外观检查。

3.6.2.检查监控器的实时显示数据是否在正常范围内。

3.6.3.每月至少对系统进行一次检查，检查内容如下：

（1）对现场监控器逐个进行自检和漏电试验检查，应功能完好、动作正常。

（2）检查主机的数据接收和时间记录是否完整准确。

3.6.4.每年至少应对系统进行一次监控报警和故障报警记录的检查。

3.7.火灾自动报警系统及消防监控设备的维护及保养

3.7.1.火灾自动报警主机、烟感及按钮

- 集中报警器动作情况。

- 备电工作情况。

- 模拟屏工作情况。

- 按自检键，让主控屏进行自检，观察主控屏液晶显示是否正常。

- 按消音键，消除声音。

- 按复位键，使主控屏恢复到正常状态。

- 测试主控屏主要工作电压，检查备用电源蓄电池是否正常，并进行备用电源的自检试验。

- 检查楼层井道内的分线箱及箱体外情况，箱内外线路有无损坏和故障隐患。

- 对消防中心集中控制柜进行清扫除尘，检查接线端子有无电线松脱，导线编号是否完整清晰。

- 因受环境影响而导致烟感器、温感器脏污应及时清洁，包括年检：

（1）每六个月一次逐个拆下烟感器、温感器，对其上的灰尘，锈斑进行清洁，并对电线接头进行紧固。

（2）对每个楼层井道内的分线箱进行开箱清扫，并对箱内外导线进行紧固。

（3）每季一次受烟检查每个烟感器报警的正确性，模拟试验系统联动性能。

（4）每季一次按钮测试。

3.7.2.应急广播系统

- 检查电话插孔、重要场所的对讲电话，播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

- 按安装数量的5%试验电话插孔和对讲机的通话质量。

- 按安装数量的5%试验选层（或选区）广播，检查广播声级示是否正常。

- 进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

3.8.防排烟、送风系统的维护及保养

- 检查控制柜的标志、仪表、指示灯，开关盒控制按钮应能正常工作。

- 检测按钮启、停风机时，仪表及指示灯显示正常。

- 检测风机手动及远程启动后运转正常，控制室能接收其反馈信号。

- 联动功能检测：火灾报警后，消防控制设备发出控制信号，联动启动风机。

- 检测机械排烟系统的手动、自动启动功能，输出信号启动排烟风机，并可手动复位。

- 排烟阀（口）平时应处于关闭状态。

3.9.防火分隔设施的维护及保养

3.9.1.防火卷帘系统

由防火卷帘门和防火卷帘门控制箱组成。维护保养内容如下：

- 防火卷帘门手动、自动功能测试。下降、上升控制功能及动作正常。

- 控制器能接收卷帘门的动作信号，并发出声、光报警信号，防火卷帘在半降和全降后，防火卷帘控制器应能向消防控制中心反馈信号。

- 能手动控制防火卷帘的启闭和停止。

- 防火卷帘门控制箱供电正常。

- 防火卷帘门系统故障检修。

防火门系统

- 检查防火门的外观，拼缝要严实平整，防火条是否脱落。

- 检查防火门的闭门器能自动关闭。

3.10.应急照明和疏散指示的维护保养

- 每月检查应急照明灯的外观，观察指示灯是否点亮。

- 每月检查应急照明灯的充电是否正常。在切断电源时，充电装置能自动投入放电工作状态，照明灯能正常点亮。

- 每月检查疏散指示灯是否点亮，疏散指示方向是否正确。

- 每月检查疏散指示灯外观有否损坏。

3.11.灭火器系统的维护及保养

- 灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应予以更换。

- 压力表的指针是否在绿区内，否则应充装驱动气体。

- 灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，否则应予以更换。

- 灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、腐蚀等影响使用的缺陷，否则必须更换。

- 筒体严重变形的、筒体严重锈蚀或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废。

- 灭火器的橡胶、塑料件不得变形，变色、老化或断裂，否则必须更换。

4、其他要求及说明

4.1.服务质量标准要求按三甲医院卫生标准，订立服务规程。

4.2.中标人应制订具体的质量保证措施及质量保证及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。

4.3. 中标人所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定。

4.4. 中标人的员工需聘用与医院后勤服务相适应的人员。

4.5. 中标人应保证在维保合同服务期间内不违反国家相关政策规定。

4.6. 中标人为员工所购买的社会保险（除必须的养老保险外，还应包括第三者责任保险和员工人身意外保险）

（1）第三者责任保险：中标人应为承包区域的物业和参与承包区域经营的工作人员（包括采购人方的物业和人员以及第三方）投保，以保证在承包期间人员和财产以外遭受损失时得到补偿。

（2）员工人身意外保险：在承包期内，中标人应为其员工投保人身意外险，以保证采购人在中标人的员工索偿时不受任何责任的约束。

4.7.采购人方将提供中标人存放工具及办公场所，具体面积及数量由中标人提出与采购人协商确定，此类场所按医院规定收取租金、水电费、管理费等费用。

4.8. 中标人及其员工必须遵守医院的一切规定和制度。院方有权对中标人员工的工作行为进行监督，如发现中标人员工有违反医院的规定和制度的行为，院方将要求其改正，态度恶劣拒不改正的，院方有权要求中标人予以辞退，中标人必须无条件接受。

4.9. 中标人应允许采购人方或其授权的人员对承包区域内各项服务质量控制进行检查，有关费用由中标人承担。

4.10.遇突发事件或安全检查时，中标人必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

4.11. 中标人不得以任何理由向采购人工作人员支付小费或赠送实物，不得从事非法活动或有损采购人利益的活动。

4.12. 中标人不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域只从事采购人认可的服务工作在承包期间，中标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为中标人出租、转让的行为。

4.13. 中标人承包区域的各项服务工作时间必须符合及满足采购人的要求，包括星期天及公众假期，都不得停止工作。对于额外的工作报酬，具体由双方协商确定。

5 、投标其他要求说明

5.1.本项目的投标人应对本项目的全部品目的服务进行投标,不允许只对其中某个单项服务项目的内容投标，否则作废标处理。

5.2.本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

5.3.中标人在服务期限内，由于自身责任造成采购人的一切损失，由中标人负责赔偿。

5.4.中标人未按服务项目要求完成或完成不彻底，采购人有权减扣合同应付款，经采购人书面要求中标人在正常时间内，仍未能整改好，超过两次，采购人有权终止本合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

# 第三部分 投标人须知

## Ａ  说  明

### 适用范围和资金来源

1.1    本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2    本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

### 定义

2.1	“投标人”系指符合招标文件合格投标人资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的投标人。

2.2		“采购人”系指阳江市人民医院，即项目采购用户方。

2.3	“货物”系指投标人根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

2.4	“服务”系指招标文件规定卖方须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定卖方应承担的其它义务。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

2.6    “日”系指日历天。

### 合格的投标人

3.1		国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格投标人资格条件的投标人为合格投标人。

3.2		投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

### 投标费用

4.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## Ｂ  招标文件说明

### 招标文件的构成

5.1	招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标人须知

第四部分  参考合同

第五部分  投标文件格式（含附件）

5.2	招标文件以中文编印。

### 招标文件的澄清、修改

  - 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的投标人。投标人收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或集中采购机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

## Ｃ  投标文件的编制

### 要求

7.1	投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

### 投标语言及计量单位

8.1	投标人提交的投标文件（包括资格证明文件）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2	除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 投标文件的构成

9.1   投标文件包括：

第一章 资格审查和符合性审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

- 投标函；

- 投标一览表；

- 投标人企业简介；

- 服务方案；

- 拟投入本项目人员配备一览表；

- 近三年至今同类业绩一览表；

- 投标人提交的其它商务和技术资料。

### 投标文件格式

10.1	投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分）。

10.2 		投标人应完整地填写招标文件提供的投标函、投标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

### 资格证明文件

11.1 	投标人应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人满足招标文件中列出的资格标准；

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2   招标文件允许联合体投标时，投标人才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3   资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的投标人的投标将作无效投标处理。

### 货物和服务的证明文件

12.1	投标人应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

          - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

          - 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

          - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.3	投标人在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4   评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

### 投标报价与投标货币

13.1	投标报价应为包括设备费、备品备件费、运输费、安装调试费、技术资料费、验收费、应缴税费、培训费和质量保证期内维修费等在内的价格。

13.2	投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3	投标人对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4   投标人所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5   投标价格一律用人民币填报。

13.6   投标人在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，由此产生的费用由投标人负责。

### 投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按所投项目准备1份正本和4份副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。投标人须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

14.3	除投标人对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字，以示确认。

## Ｄ  投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

15.1	投标人应在每一份投标文件上明确标明 “正本”或“副本”。投标人应将1份正本密封在一个不透明的外层封装中，将4份副本密封在另一个不透明的外层封装中。

15.2	为了方便唱标，投标人还应该在递交投标文件的同时，向采购人单独密封提交“投标一览表”，投标人应将 “投标一览表”（加盖公章并由法定代表人或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，并在该信封上标明“投标一览表”字样，一份装订入投标文件正本。

15.3   每一密封信封上均应注明“于     （投标截止时间）   之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

### 递交投标文件的时间、地点及截止时间

16.1	递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

16.2	投标文件需由专人送交。投标人须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交采购人。

16.3	采购人于投标截止时间前15分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

### 迟交的投标文件

采购人将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

18.1	投标人在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到采购人，该通知须有投标人法定代表人或其授权代表签字。

18.2	投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

18.3	在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4	从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，投标人不得撤回其投标。

## Ｅ  开标和评标

### 开标

19.1	在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由采购人主持。投标人代表均需按时参加开标会。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

19.2	开标时，由院党委监察室监督员或投标人代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中的“投标一览表”的内容以及认为合适的其他内容。

19.3   在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

19.4	唱标结束后，由相关工作人员将做唱标记录，并由投标人、采购人代表、监督员等在唱标记录上签字。

### 评标委员会

评标由阳江市人民医院后勤管理咨询委员会成员依法组建的评标委员会负责。

### 对投标文件的初审和响应性的确定

21.1	开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

21.2		评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

21.3		评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4	如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

- 资格审查结果为不合格的；

- 投标函未加盖投标人公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

- 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

- 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

- 投标文件载明的招标项目服务期超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 招标文件规定的其他实质性要求的；

- 法律、法规规定的其他废标条款。

### 投标报价的审核

22.1	投标人的报价应是真实、合理和全面的报价。投标人应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对投标人的任何报价进行单项分析与澄清。

22.2   在投标人的投标报价中，若大写和小写表示的金额之间有不一致的，则以大写金额为准，并对小写金额作相应的修正。

### 询标及投标文件的澄清

23.1	为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

23.2	重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.3	除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以提醒评标委员会注意，则应以书面形式提交。

### 评标标准和办法

24.1	评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

24.2	采用计分法（综合评价法）来确定各投标人的排名。其操作程序为：

- 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

- 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

- 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个投标人独立打分。

- 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分中去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。

- 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人的综合得分。

- 评标委员会将推荐综合得分最高的投标人为该项目的中标候选人。

评价指标及权重：

| 项目 | 评价指标 | 指标权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分40% | 投标报价 | 40% |
| 技术部分20% | 详细工作方案、运作流程、管理方式等 | 20% |
| 商务部分40% | 项目管理人员 | 10% |
|  | 经营业绩及财务概况 | 10% |
|  | 管理体系认证和信誉文件 | 20% |
| 合 计 |  | 100% |

评分细则：

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 主要考评内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分(20分) | 详细工作方案、运作流程、管理方式 | 20分 | 对各投标人管理服务模式及配套措施是否具体详细，对采购人医院消防设备维保工作方案的设计、运作、管理要求及流程、管理方式等相互比较后进行打分。 |
| 商务评分(40分) | 项目管理人员 | 10分 | 项目经理具有本科(含)以上学历、消防工程师或中级职称证(或以上)，每证得5分，本项目最高10分。 提供相关证书复印件及开标截止时间前近半年社保证明。 |
|  | 经营业绩及财务概况 | 10分 | 投标人近一年经会计师事务所审计的财务相关报表。盈利得5分，亏损不得分。近三年度曾获得国家税务机关颁发的纳税信用等级称号，有A级或以上得5分，有B级得4分,C级得2分,D级得0分，需提供税务机关网站查询截图。 |
|  | 管理体系认证和信誉文件 | 20分 | 提供相关质量管理体系认证且在有效期内的每具有一项得5分，最高得10分；原件核查，否则不得分。投标人获得AAA级信用企业等级的,得10分；原件核查，否则不得分。 |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

### 评标注意事项

25.1	评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

25.2	在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.3   在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

### 接受和拒绝投标的权利

26.1	评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

26.2	如果招标时出现投标人不足三家或者没有合格投标人的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，采购机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

### 发布中标结果公告和发放中标通知书

28.1   采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

28.2   中标投标人确认后，中标结果将于“阳江市人民医院（http://www.yjhospital.com/）”上公告。发布中标结果公告的同时，采购机构向中标投标人发出中标通知书。

28.3   未中标投标人，集中采购机构不再以其它方式另行通知。

28.4   中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 投标人对中标结果的质疑、投诉

29.1	投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.2   采购人应当在收到投标投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

29.3   投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

29.4   财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

29.5   投标人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

29.6   质疑函应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

## Ｆ  授予合同

### 合同授予标准

除第30条规定之外，采购人将把合同授予此次招标的中标投标人。

### 签订合同

31.1	采购人应当按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.2   中标投标人因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在中标投标人之后第一位的候选投标人签订采购合同，以此类推。

# 第四部分  参考合同

甲方（采购人）：

乙方（中标投标人）：

甲乙双方根据     年   月    日                      （项目编号:                    ）招标结果和有关招、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，服务范围，项目规模

1. 采购项目名称：                                      ；

2. 项目规模：                                                    ；

3. 服务范围：                                                     ；

4. 合同总价：（小写）                                              ；

（大写）                                             ；

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	服务质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	服务期和验收

1. 服务期：自     年  月  日起至     年  月  日止                。

2. 项目地点：                                                    。

3. 验收方式：                                                    。

5. 验收标准：

            - 质量符合招标文件和投标文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：                                                     。

- 付款时间：                                                     。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现乙方所提供的服务质量或相关服务不合规定的，在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为乙方所提供的服务合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

- 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、投标文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2.	每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.		不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.		签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.	合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议可提交仲裁或向有管辖权的人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：          	乙方：

法定代表人：                      	法定代表人：

委托代理人：                      	委托代理人：

地址：                            	地址：

开户银行：                        	开户银行：

帐号：                            	帐号

电话：                            	电话：

年   月   日                                年  月  日

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变招标文件、投标文件、中标通知书等实质性内容。

# 第五部分  投标文件格式

## 封面格式

投标内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的投标文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响投标人评审结果的，后果将由投标人本人负责。文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。如：

投标文件（□正本、□副本）

项目名称：     由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

## 资格审查和和符合性审查文件

资格审查表

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

| 供应商名称 | 投标人须是具备《政府采购法》第二十二条规定条件； | 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的企业法人 | 非联合体投标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 | 要求：提交合法有效的税务登记证副本复印件加盖公章（或提交合法有效三证合一营业执照复印件加盖公章）、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章和社会保险缴费凭据复印件加盖公章（近三个月）、无重大违法记录声明函原件 | 要求：提交合法有效的法人营业执照及保安服务许可证复印件加盖公章（现场提供营业执照原件核查） | 要求： 不接受联合体投标 | 采购人填写 |

附件：上表要求提交的相关证件资料附于本表后。

重要提醒：

1.本表作为合格供应商资格要求评审，资格审查表由采购人负责评定，本表中要求提交的各项资料无效、或未提交、或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的，则资格审查结果为“不合格”，作无效投标处理，不能继续参与后续评标，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

符合性审查表

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

| 供应商名称 | 服务期须满足要求 | 投标报价未超出报价上限 | 法定代表人证明书 | 法定代表人授权书 | 法定代表人及代理人身份证 | 无招标文件规定的无效投标条款 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 要求:投标报价不得超出招标文件规定的报价上限 | 要求:提交原件 | 要求:提交原件 | 要求：提交复印件加盖公章 |  | 评标委员会填写 |

附件：上表要求提交的相关证件资料附于本表后。

重要提醒：

1.供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人授权书”及“代理人身份证”。

2.本表作为合格供应商资格要求评审，符合性审查表由全体评标委员会负责评定，本表中要求提交的各项资料无效、或未提交、或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的，则符合性审查结果为“不合格”，作无效投标处理，不能继续参与后续评标，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## （一）无重大违法记录声明函

致阳江市人民医院：

针对贵院组织的 阳江市人民医院消防设备维护保养项目 项目，我方郑重承诺：

参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

## （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名     同志，现任       投标人名称                  的   职务    ，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

## （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人姓名） 系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （投标人名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市人民医院组织的 阳江市人民医院消防设备维护保养项目 招标项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

投标人：          （名称并加盖公章）

法定代表人：    （签字）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：投标人的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

## （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的法人营业执照复印件加盖公章(现场提供原件核查)；

2、合法有效的保安服务许可证复印件加盖公章(现场提供原件核查)；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险缴费凭据复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、财务报表复印件加盖公章；

……

## 投标文件商务及技术部分

## 附件一：投标函

致（采购人名称）                                ：

根据贵方就   项目名称，由投标人填写    的投标邀请，我方正式响应投标并提交下述文件1份正本和4份副本：

- 投标函；

- 投标一览表；

- 商务条款偏离一览表；

- 技术条款偏离一览表；

- 投标人企业简介；

- 项目实施方案；

- 拟投入本项目人员配备一览表；

- 拟投入本项目人员简历表；

- 近三年至今同类业绩一览表；

- 投标人提交的其它商务和技术资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的投标总价）  。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

## 附件二：投标一览表

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

| 项目编号 | 项目名称 | 投标总价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：

- 投标人填写此表时不得改变表格的形式。

- ★如投标人报价低于采购项目预算金额60%的，必须作出书面说明，说明报价理由。

- 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

- 投标人应将 “投标一览表”（加盖公章并由法定代表人或其授权代理人签字），一份单独密封于一信封内，并在该信封上标明“投标一览表”字样，一份装订入投标文件正本。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：        年     月     日

## 附件三：投标人企业简介

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月      日

## 附件四：服务方案

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月      日

## 附件五：拟投入本项目人员配备一览表

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

| 序号 | 姓名 | 本项目担任职务 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 执业资格及 证书编号 （若有） | 本专业从业年限 | 本人最具代表性的类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供上述人员简历表，见《附件九》，并按“序号”进行排序。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月

## 附件六：近三年至今同类业绩一览表

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

| 序号 | 项目名称 | 合同总额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

  - 至少应提供上述项目包括合同关键页复印件（加盖公章）。若投标人未按要求提供，则其将承担业绩不计分的风险。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

## 附件七：投标人提交的其它商务和技术资料

项目名称：阳江市人民医院消防设备维护保养项目

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。